## Data (hidden)
Geldigheid | Uitwerking regelgeving en overgang |  |  | Bevoegd gezag | Activiteit |  |  |  | Type stookinstallatie | Ingebruikname |  |  | Thermisch vermogen | Bedrijfstijd |  | Brandstof 1 | type brandstof |  |  | Brandstof 2 | type brandstof |  | Doel stoken | Type ontsteking | Datum vergunningverlening |  |  |  | Warmte-input bijdrage brandstof 1 | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Proces correctiefactor 1 | Procescorrectiefactor 2 | Correctie 1 - br1 | Correctie 1 - br2 | Correctie 2 - br1 | Correctie 2 - br2 | Correctie 3 - br1 | Correctie 3 - br2
2015-07-01 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | van | tot | 4500 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Keuze | 6 | van | tot | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 200 | 0 | 317 | 327 | 0 | 10 | 10 | 10
0 | Criterium | Conclusie | opmerking |  |  |  |  | vlgnr |  |  | 2016-01-01 | 2030-04-01 | 10 |  | vlgnr |  | 1 | 0 | vlgnr |  | 0 | 0 |  |  | Waarde |  | 1998-05-01 | 2010-04-01 | 100% | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
versie | 3.2 installatie | j |  |  |  | Overige activiteiten | Één van de BeesA categoriën | 1 |  |  | 1930-01-01 | 2010-04-01 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1930-01-01 | 1987-05-29 | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2c | 3.2 installatie met eis | j |  |  |  | Tuinbouw met extern CO2 voor bemesting | Overige activiteiten | 2 |  |  | 2010-04-01 | 2013-01-01 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1987-05-29 | 1990-08-01
Inwerking | standaard brandstof | j |  |  |  | Tuinbouw met eigen CO2 voor bemesting | Energieopwekking uit brandstof - brandstof ≥50 MWth (Bor cat. 1.3 onder b) | 3 |  |  | 2013-01-01 | 2014-01-01 |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 3 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1990-08-01 | 1992-10-15
2010-04-01 | Bees installatie | j |  |  |  |  | Raffinage/kraken/vergassen - Aardolie/aardoliefracties ≥1000000 ton/jaar (Bor cat. 5.3) | 4 |  |  | 2014-01-01 | 2015-01-01 |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 4 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1992-10-15 | 1994-01-01
1-4-2010 | Type Bees | B |  |  |  |  | Verbranding - huishoudelijke afvalstoffen van buiten de inrichting ≥1500 kg/uur (Bor cat. 28.4 onder e1) | 5 |  |  | 2015-01-01 | 2016-01-01 |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 5 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1994-01-01 | 1998-05-01
1-1-2015 | Afvalverbranding | n |  |  |  |  | Verbranding - bedrijfsafvalstoffen van buiten de inrichting ≥1500 kg/uur (Bor cat. 28.4 onder e2) | 6 |  |  | 2016-01-01 | 2030-04-01 |  |  | 6 |  | 2 | 0 | 6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1998-05-01 | 2010-04-01
1-1-2016 | Grote stookinstallatie | n |  |  |  |  | Verbranding - gevaarlijke afvalstoffen van buiten de inrichting ≥1500 kg/uur (Bor cat. 28.4 onder e3) | 7 | [6 empty] | 7 |  | 2 | 0 | 7 |  | 2 | 0
1-1-2017 | [6 empty] | Op en overslag - Gasvormige koolwaterstoffen ≥100000 m3 opslag (Bor cat. 2.6 onder a) | 8 | [6 empty] | 8 |  | 2 | -1 | 8 |  | 2 | 0
1-1-2019 | Huidige regelgeving | [5 empty] | Op en overslag - Aardolie/vloeibare koolwaterstoffen ≥100000 m3 opslag (Bor cat. 5.3) | 9 | [6 empty] | 9 |  | 3 | -1 | 9 |  | 2 | -1
NOx-emissiehandel | AB 5.2 | [5 empty] | Op en overslag - Graan/meel/zaden/gedroogde peulvruchten/mais(derivaten) ≥500 ton/uur (Bor cat. 9.3) | 10 | [6 empty] | 10 |  | 3 | -1 | 10 |  | 3 | -1
FALSE | AB 5.1 | [5 empty] | Op en overslag - Ertsen/mineralen/derivaten ≥2000 m2 opslag (Bor cat. 11.3.a) | 11 | [6 empty] | 11 |  | 1 | 1 | 11 |  | 3 | -1
2019/2017 | AB 3.2.1 | AB 3.2.1 | Voor het stoken van standaard brandstoffen in een stookinstallatie is volgens cat 1.4 in bijlage I van het BOR geen vergunning nodig. Stookinstallaties (<50 MWth), waarin uitsluitend standaard brandstoffen worden gestookt, vallen onder AB3.2.1. <> is een standaard brandstof, zodat het keurings- en onderhoudsregime en de overige eisen volgen uit AB 3.2.1. |  |  |  | Destructie - dieren (Bor cat. 8.1 onder e) | 12 | [6 empty] | 12 |  | 1 | 1 | 12 |  | 1 | 1
FALSE | BeesA | AB 3.2.1 | Voor het stoken van standaard brandstoffen in een stookinstallatie is volgens cat 1.4 in bijlage I van het BOR geen vergunning nodig. Stookinstallaties (<50 MWth), waarin uitsluitend standaard brandstoffen worden gestookt, vallen onder AB3.2.1. <> is een standaard brandstof, zodat het keurings- en onderhoudsregime en de overige eisen volgen uit AB 3.2.1. |  |  |  | Malen/Roosten/Pelletiseren/Sinteren - Ertsen/mineralen/derivaten ≥1000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.b) | 13 | [6 empty] | 13 |  | 1 | 1 | 13 |  | 1 | 1
Noodvoorziening | Vergunning of maatwerk | AB 3.2.1 | Voor het stoken van standaard brandstoffen in een stookinstallatie is volgens cat 1.4 in bijlage I van het BOR geen vergunning nodig. Stookinstallaties (<50 MWth), waarin uitsluitend standaard brandstoffen worden gestookt, vallen onder AB3.2.1. <> is een standaard brandstof, zodat het keurings- en onderhoudsregime en de overige eisen volgen uit AB 3.2.1. |  |  |  | Bewerken/verwerken - Gesteente uit kolenmijnen ≥10000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.f) | 14 | [6 empty] | 14 |  | 1 | 1 | 14 |  | 1 | 1
FALSE | [6 empty] | Winnen/breken/zeven/malen/drogen - Mergel ≥100000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.h) | 15 | [6 empty] | 15 |  | 1 | 1 | 15 |  | 1 | 1
Min verm. Bees | Overgangstermijn | [5 empty] | Breken/zeven/malen/drogen - Kalkzandsteen (Bor cat. 11.3.k) | 16 | [6 empty] | 16 |  | 1 | 1 | 16 |  | 1 | 1
1.5 | nvt | nvt |  |  |  |  | Productie - Kunstmest (P-/N-houdend) ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a 7) | 17 | [6 empty] | 17 |  | 2 | 1 | 17 |  | 1 | 1
> Bees grens | tot 1-1-2016 | nvt |  |  |  |  | Productie - Organische polymeren ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a 13) | 18 | [6 empty] | 18 |  | 2 | 1 | 18 |  | 2 | 1
FALSE | tot 1-1-2019 | nvt |  |  |  |  | Productie - Calciumcarbide/Siliciumcarbide ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.2) | 19 | [6 empty] | 19 |  | 2 | 1 | 19 |  | 2 | 1
BeesA inrichting | tot 1-1-2017 | nvt |  |  |  |  | Productie - Carbonblack ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.3) | 20 | [6 empty] | 20 |  | 3 | 1 | 20 |  | 2 | 1
0 |  | nvt |  |  |  |  | Productie - Oliën/vetten (dierlijk/plantaardig) ≥250000 ton/jaar (Bor cat. 6.2) | 21 | [6 empty] | 21 |  | 3 | 1 | 21 |  | 3 | 1
AVI | [6 empty] | Productie - Vet/ lijm/as/kool/proteïne/gelatine uit beenderen of huiden ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 8.2 onder a) | 22 | [6 empty] | 22 |  | 4 | 2 | 22 |  | 3 | 1
0 | nvt | nvt |  |  |  |  | Productie - Suiker ≥2500 ton suikerbieten/dag (Bor cat. 9.3) | 23 | [6 empty] | 23 |  | 4 | 2 | 23 |  | 4 | 2
Meeverbrandings AVI | BeesA of vergunning | nvt |  |  |  |  | Productie - Cement(klinker) ≥100000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.c) | 24 | [6 empty] | 24 |  | 4 | 2 | 24 |  | 4 | 2
0 | BeesB of vergunning | nvt |  |  |  |  | Productie - Glasvezel/glaswol/steenwol/glazuren/emailles ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.c) | 25 | [6 empty] | 25 |  | 4 | 2 | 25 |  | 4 | 2
Cement AVI | Besluit typekeuring of vergunning | nvt |  |  |  |  | Productie - Cokes uit steenkool ≥100000 ton/jaar (Bor cat. 11.3.c) | 26 | [6 empty] | 26 |  | 4 | 2 | 26 |  | 4 | 2
0 | vergunning of anders geen eis | nvt |  |  |  |  | Productie - ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferrometalen ≥1000 ton/jaar (Bor cat. 12.2.a) | 27 | [6 empty] | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 2
Productie - koolelectroden ≥50000 ton/jaar (Bor cat. 24.2)
| Referenties naar werkbladen | [5 empty] | Productie - Ammoniak ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.1) | [9 empty] | 1=gas | -1=standaard biomassa |  |  | 1=gas
| - AB NOx: 0/0 - AB SO2: 0/0 - AB Stof: 0/0 - AB CxHy: 0/0 - AB CO: 0/0 | [5 empty] | Productie - Chloor ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.4) | [9 empty] | 2=vl | 0=standaard |  |  | 2=vl
| - AB HCl: 0/0 - AB HF: 0/0 - AB Hg: 0/0 - AB Cd: 0/0 - AB ZM: 0/0 - AB Diox: 0/0 | [5 empty] | Productie - Fosforzuur ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.8) | [9 empty] | 3=vast | 1=brandstof |  |  | 3=vast
| - Bees B NOx: 0/0 - Bees B SO2: 0/0 - Bees B stof: 0/0 - Meetverplichting: 0/0 - Toetsing: 0/0 | [5 empty] | Productie - Salpeterzuur ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.12) | [9 empty] | 4=afval | 2=afvalstof |  |  | 4=afval
Productie - Titaandioxide/Vanadiumpentoxide/Zinkoxide/Molybdeenoxide/Loodoxide ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.14)
| Opmerkingen over regelgeving voor blad AB-eisen | [5 empty] | Productie - Zoutzuur ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.15)
| emissiehandel | [5 empty] | Productie - Zwavel/Zwavelzuur/Zwaveligzuur/Zwaveldioxide ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.16)
| brandstof | Voor het stoken van standaard brandstoffen in een stookinstallatie is volgens cat 1.4 in bijlage I van het BOR geen vergunning nodig. Stookinstallaties (<50 MWth), waarin uitsluitend standaard brandstoffen worden gestookt, vallen onder AB3.2.1. <> is een standaard brandstof, zodat het keurings- en onderhoudsregime en de overige eisen volgen uit AB 3.2.1. | niet in AB-eisen maar in d15 |  |  |  | Productie - Fosfor ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.5)
Productie - Koolstofdisulfide ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.6)
| stookinstallatie | [5 empty] | Productie - Azijnzuur/Azijnzuuranhydride ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.2)
| BeesA-digitaal | [5 empty] | Productie - Benzeen/Tolueen/Xyleen/Naftaleen ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.3)
| Toelichting 5.1 | [5 empty] | Productie - Ethanol (≥ 94%) ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.5)
| Vergunning | [5 empty] | Productie - Fenol/cresol ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.6)
Productie - Isocyanaten ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.9)
| Aandachtspunten voor blad AB-eisen | [5 empty] | Productie - Onverzadigde koolwaterstoffen (M≤110) ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.10)
| Bevoegd gezag | [5 empty] | Productie - Rayon/Viscose ≥5000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.a.11)
| Ontsteking | [5 empty] | Productie - Aminen ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.1)
| Noodvoorziening | [5 empty] | Productie - Carbonilchloride(fosgeen) ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.4)
| emissiehandel | #VALUE! |  |  |  |  | Productie - Organische (di)sulfiden (thioethers) ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.7)
| Brandstof | [5 empty] | Productie - Thiolen (mercaptanen) ≥10 ton/jaar (Bor cat. 4.3.b.8)
| Maatwerk | [5 empty] | Productie - Gehalogeneerde organische verbindingen ≥1000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.c)
| Procesemissies | [5 empty] | Productie - Methanol ≥100000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.d)
| BeesA na 2016 | [5 empty] | Productie - Aromatische aldehyden/ketonen (M>150)/esters van alifatische monocarbonzuren/eugenolderivaten/fenolische esters/terpentijnoliederivaten ≥1000 ton/jaar (Bor cat. 4.3.e)
Productie - Vetzuren/alkanolen (uit dierlijke/plantaardige oliën en vetten) ≥50000 ton/jaar (Bor cat. 6.2)
Reinigen - tankschepen (Bor cat. 13.3.c)
Smelten/gieten - metalen of hun legeringen ≥4000 ton/jaar (Bor cat. 12.2.h)
Smelten - lood ≥2500 ton/jaar (Bor cat. 12.2.i)

## AB-eisen
ABees.xls |  | ActiviteitenBesluit emissie-eisen stookinstallaties ABees.xls versie 2.2c is verlopen, download de nieuwste versie van www.InfoMil.nl
Gegevens stookinstallatie | Invoergegevens
O2-ref meeverbranding
eis
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Note on C4: Dit is een informatieveld dat niet ingevuld hoeft te worden
Note on C7: Voor ketels wordt deze cel vanaf 1.5 MWth automatisch naar thermisch vermogen omgezet. NB 1 MW = 1000 kW
Note on C13: Biomassa a. producten die bestaan uit plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten; b. de volgende afvalstoffen: 1º. plantaardig afval uit land- of bosbouw; 2º. plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, indien de opgewekte warmte wordt teruggewonnen; 3º. vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt teruggewonnen; 4º. kurkafval; 5º. houtafval, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen dan wel zware metalen kan bevatten.
Note on C16: als er geen omschrijving is gegeven, is de waarde van de schuifbalk niet van belang voor de ingevoerde installatie/brandstof combinatie
Note on C17: als er geen omschrijving is gegeven, is de waarde van de schuifbalk niet van belang voor de ingevoerde installatie/brandstof combinatie
Note on C18: als er geen omschrijving is gegeven, is de waarde van de schuifbalk niet van belang voor de ingevoerde installatie/brandstof combinatie
Note on C19: als er geen omschrijving is gegeven, is de waarde van de schuifbalk niet van belang voor de ingevoerde installatie/brandstof combinatie
Note on C26: Het bevoegd gezag is van belang om te kunnen vaststellen of in de vergangsperiode de emissie-eisen in BeesA of die in Bees B van toepassing zijn.
Note on D7: In dit veld kunt u de waarde van de schuifbalk overschrijven. Bij onjuiste invoer, zoals bv. een onjuist decimaalteken, wordt dit in de cel links van deze cel aangegeven. De cel links van deze cel geeft aan waarmee gerekend wordt.
Note on D16: In dit veld kunt u de waarde van de schuifbalk overschrijven. Bij onjuiste invoer, zoals bv. een onjuist decimaalteken, wordt dit in de cel links van deze cel aangegeven. De cel links van deze cel geeft aan waarmee gerekend wordt.
Note on D17: In dit veld kunt u de waarde van de schuifbalk overschrijven. Bij onjuiste invoer, zoals bv. een onjuist decimaalteken, wordt dit in de cel links van deze cel aangegeven. De cel links van deze cel geeft aan waarmee gerekend wordt.
Note on D18: In dit veld kunt u de waarde van de schuifbalk overschrijven. Bij onjuiste invoer, zoals bv. een onjuist decimaalteken, wordt dit in de cel links van deze cel aangegeven. De cel links van deze cel geeft aan waarmee gerekend wordt.
Note on D19: In dit veld kunt u de waarde van de schuifbalk overschrijven. Bij onjuiste invoer, zoals bv. een onjuist decimaalteken, wordt dit in de cel links van deze cel aangegeven. De cel links van deze cel geeft aan waarmee gerekend wordt.
Note on H17: Correctiefactor op basis van invoergegevens
Note on H18: Correctiefactor op basis van invoergegevens
Note on H19: Correctiefactor op basis van invoergegevens

## AB NOx (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2, 3.2.1 of 5.1 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | DV of IV op/na | DV of IV tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
brandstof 2 |  | 0 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | biogas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [11 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | propaan | 140 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 140 |  |  | Eis is gecorrigeerd voor de stookwaarde van propaan | [27 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | butaan | 140 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 140 |  |  | Eis is gecorrigeerd voor de stookwaarde van butaan | [27 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | overig gasvormig; nooit van toepassing | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [11 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vast min biomassa; nooit van toepassing | 100 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vloeibaar min biomassa | 120 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 120 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vaste biomassa | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 50 | vaste biomassa | 145 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 145 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vl. biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 50 | vl. biomassa | 145 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 145 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | GT(-installatie) |  |  |  | 50 | gas+vloeibaar | 140 | mg/Nm3 (ISO) | 3 |  |  |  | 140 | [30 empty] | Art. 3.10d | Art. 3.10d
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  |  |  | 2.5 | min biogas | 340 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 340 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  |  | 2.5 | 50 | min biogas | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Biogasmotor |  |  |  | 50 | biogas | 340 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 340 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Dieselmotor |  |  |  | 50 |  | 450 | mg/Nm3 (ISO) | 3 |  |  |  | 450 | [30 empty] | Art. 3.10e | Art. 3.10e
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | biogas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [11 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | propaan | 140 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 140 |  |  | Eis is gecorrigeerd voor de stookwaarde van propaan | [27 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | butaan | 140 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 140 |  |  | Eis is gecorrigeerd voor de stookwaarde van butaan | [27 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | overig gasvormig; nooit van toepassing | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [11 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | vast min biomassa; nooit van toepassing |  | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | vloeibaar min biomassa | 120 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 120 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vaste biomassa | 300 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 300 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vl. biomassa | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vaste biomassa | 300 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 300 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vl. biomassa | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | stookinst |  |  | 50 |  | vast | 100 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | GT(-installatie) |  |  | 50 |  | vloeibaar | 50 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 50 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie |  |  | 50 | 300 | vloeibaar | 120 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 120 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie |  |  | 300 |  | vloeibaar | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | nieuw GT(-installatie) |  |  | 50 |  | gas | 50 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 50 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | bestaand GT(-installatie) |  |  | 50 |  | gas | 75 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 75 |  |  | eis voor WKK is 50 mg/Nm3 indien totaal rendement < 75% of elektrisch rendement < 55% is | [27 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | gasmotor |  |  | 50 |  |  | 33 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 33 |  |  | eis voor WKK is 50 mg/Nm3 indien totaal rendement < 75% of elektrisch rendement < 55% is | [27 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Nieuw niet GT of GM |  |  | 50 |  | niet-aardgas | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Bestaand niet GT of GM |  |  | 50 |  | niet-aardgas | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | niet GT of GM |  |  | 50 |  | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 |  |  | Bevoegd gezag mag soepeler eis tot 100 mg/Nm3 op grond van art 5.5 lid 3 stellen | [27 empty] | Art. 5.5 | Art. 5.5
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 180 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 180 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 180 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 180 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | brandstof | 0 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 500 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 500 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
42 | 0 | 0
43 | 0 | 0
44 | 0 | 0
45 | 0 | 0
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0

## BeesB NOx (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel Bees B
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | niet-BeesA en niet 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
brandstof 2 |  | 0 | [37 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 20 | 50 | kolen | 650 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 650 | [30 empty] | Voorschrift 2.2.1 | Voorschrift 2.2.1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 |  | 50 | kolen | 500 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 500 | [30 empty] | Voorschrift 2.1.2 onder a | Voorschrift 2.1.2 onder a
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1994-01-01 |  | 50 | kolen | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Voorschrift 2.1.2 onder b | Voorschrift 2.1.2 onder b
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1994-01-01 |  |  | 50 | kolen | 100 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Voorschrift 2.1.2 onder c | Voorschrift 2.1.2 onder c
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 2.25 | 50 | zware stookolie | 400 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 400 |  |  | Nadere eis tot 450 mg/Nm3 in vergunning op basis van correctiefactor luchtvoorverwarming is toegestaan op grond van voorschrift 8A1 en A3 onder b | [27 empty] | Voorschrift 3.2.2 onder b | Voorschrift 3.2.2 onder b
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 2.25 | 50 | gasolie | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 |  |  | Nadere eis tot 225 mg/Nm3 in vergunning op basis van correctiefactor luchtvoorverwarming is toegestaan op grond van voorschrift 8A1 en A3 onder a | [27 empty] | Voorschrift 3.2.2 onder a | Voorschrift 3.2.2 onder a
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 0.9 | 2.25 | zware stookolie | 400 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 400 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.2.2a | Voorschrift 3.2.2a
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 0.9 | 2.25 | gasolie | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.2.2a | Voorschrift 3.2.2a
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 2.25 | 50 | zware stookolie | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 | [30 empty] | Voorschrift 3.1.1 onder a | Voorschrift 3.1.1 onder a
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 2.25 | 50 | gasolie | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 |  |  | Strengere eis tot 200 mg/Nm3 in vergunning bij brandervervanging toegestaan op grond van voorschrift 8B.3 onder b | [27 empty] | Voorschrift 3.1.1 onder a | Voorschrift 3.1.1 onder a
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 0.9 | 2.25 | zware stookolie | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.1.1a | Voorschrift 3.1.1a
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 0.9 | 2.25 | gasolie | 300 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 300 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.1.1a | Voorschrift 3.1.1a
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 2.25 | 50 | zware stookolie | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Voorschrift 3.1.1 onder b | Voorschrift 3.1.1 onder b
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 2.25 | 50 | gasolie | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Voorschrift 3.1.1 onder b | Voorschrift 3.1.1 onder b
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 0.9 | 2.25 | zware stookolie | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.1.1a | Voorschrift 3.1.1a
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 0.9 | 2.25 | gasolie | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 |  |  | De eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-1999 | [27 empty] | Voorschrift 3.1.1a | Voorschrift 3.1.1a
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1998-05-01 | 1-4-2010 | 0.9 | 50 | zware stookolie | 120 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 120 | [30 empty] | Voorschrift 3.1.1c | Voorschrift 3.1.1c
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1998-05-01 | 1-4-2010 | 0.9 | 50 | gasolie | 120 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 120 | [30 empty] | Voorschrift 3.1.1c | Voorschrift 3.1.1c
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 2.25 | 50 | aardgas | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 |  |  | Nadere eis tot 350 mg/Nm3 in vergunning op basis van correctiefactor luchtvoorverwarming of brandstofkwaliteit is toegestaan op grond van voorschrift 8A1, 8A2 en A3 onder c | [27 empty] | Voorschrift 4.2.1 onder b | Voorschrift 4.2.1 onder b
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 1990-08-01 | 0.9 | 2.25 | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 |  |  | Eis geldt bij brandervervanging op/na 1-1-99 | [27 empty] | Voorschrift 4.2.2 | Voorschrift 4.2.2
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 2.25 | 10 | aardgas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 |  |  | Scherpere eis in vergunning tot 70 mg/Nm3 toegestaan op grond van voorschrift 8B3 onder c 2° | [27 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder a | Voorschrift 4.1.1 onder a
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 10 | 50 | aardgas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 |  |  | Scherpere eis in vergunning tot 150 mg/Nm3 toegestaan op grond van voorschrift 8B3 onder c 1° | [27 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder a | Voorschrift 4.1.1 onder a
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 | 0.9 | 2.25 | aardgas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 |  |  | Eis geldt uitsluitend bij brandervervanging op/na 1-1-99 | [27 empty] | Voorschrift 4.1.2 | Voorschrift 4.1.2
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 2.25 | 10 | aardgas | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 |  |  | Scherpere eis in vergunning tot 70 mg/Nm3 toegestaan op grond van voorschrift 8B3 onder c 2° | [27 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder b | Voorschrift 4.1.1 onder b
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 10 | 50 | aardgas | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder b | Voorschrift 4.1.1 onder b
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1998-05-01 | 0.9 | 2.25 | aardgas | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 |  |  | Eis geldt uitsluitend bij brandervervanging op/na 1-1-99 | [27 empty] | Voorschrift 4.1.2 | Voorschrift 4.1.2
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1998-05-01 | 2010-04-01 | 2.25 | 50 | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [30 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder c | Voorschrift 4.1.1 onder c
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1998-05-01 | 2010-04-01 | 0.9 | 2.25 | aardgas | 70 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 70 | [30 empty] | Voorschrift 4.1.1 onder c | Voorschrift 4.1.1 onder c
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasturbine |  | 1990-08-01 |  | 50 | st. aardgas | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasturbine | 1990-08-01 | 1998-05-01 |  | 50 | st. aardgas | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  | #VALUE! | Asrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasturbine | 1998-05-01 | 2010-04-01 |  | 50 | st. aardgas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  | #VALUE! | [27 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | GT-i |  | 1990-08-01 |  | 50 | st. aardgas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | GT-i | 1990-08-01 | 2010-04-01 |  | 50 | st. aardgas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine |  | 1990-08-01 |  | 50 | overig gas | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine | 1990-08-01 | 1998-05-01 |  | 50 | overig gas | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  | #VALUE! | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine | 1998-05-01 | 2010-04-01 |  | 50 | overig gas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  | #VALUE! | [27 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | GT-i |  | 1990-08-01 |  | 50 | overig gas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | GT-i | 1990-08-01 | 2010-04-01 |  | 50 | overig gas | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/Nm3) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/Nm3) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine |  | 1990-08-01 |  | 50 | vloeibaar | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/kg) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/kg) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4
40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine | 1990-08-01 | 1998-05-01 |  | 50 | vloeibaar | 200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 200 |  |  | #VALUE! | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/kg) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/kg) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Gasturbine | 1998-05-01 | 2010-04-01 |  | 50 | vloeibaar | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  | #VALUE! | [27 empty] | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6
42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | GT-i |  | 1990-08-01 |  | 50 | vloeibaar | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/kg) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/kg) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 | Voorschrift 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4
43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | GT-i | 1990-08-01 | 2010-04-01 |  | 50 | vloeibaar | 65 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 65 |  |  |  | Asrendement (%) | 30 | 1 | [5 empty] | Stookwaarde brandstof 1 (MJ/kg) | Stookwaarde brandstof 2 (MJ/kg) | 31.7 | 32.7 | 1.0016 | 1.0332 | [13 empty] | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 | Voorschrift 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  | 1987-05-29 | 0.05 | 50 | gas | 500 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 500 |  |  |  | Motorrendement (%) | 30 | [25 empty] | Voorschrift 7.3 onder a | Voorschrift 7.3 onder a
45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor | 1987-05-29 | 1990-08-01 | 0.05 | 50 | gas | 800 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 800 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.3 onder b | Voorschrift 7.3 onder b
46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor | 1990-08-01 | 1994-01-01 | 0.05 | 50 | gas | 270 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 270 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.1 onder a, 1° | Voorschrift 7.1 onder a, 1°
47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor | 1994-01-01 | 2010-04-01 | 0.05 | 50 | gas | 140 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 140 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.1 onder a, 2° | Voorschrift 7.1 onder a, 2°
48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor | 1990-08-01 | 2010-04-01 |  | 0.05 | gas | 800 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 800 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.2 | Voorschrift 7.2
49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Dieselmotor | 1990-01-01 | 2010-04-01 | 0.05 | 50 | vloeibaar | 400 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 400 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.1 onder b | Voorschrift 7.1 onder b
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Dieselmotor | 1990-01-01 | 2010-04-01 |  | 0.05 | vloeibaar | 1200 | g/GJ (ISO) |  |  |  |  | 1200 |  |  | #VALUE! | Motorrendement (%) | 30 | 1 | [24 empty] | Voorschrift 7.2 | Voorschrift 7.2
51 | 0 | 0
52 | 0 | 0
53 | 0 | 0
54 | 0 | 0
55 | 0 | 0
56 | 0 | 0
57 | 0 | 0
58 | 0 | 0
59 | 0 | 0
60 | 0 | 0
61 | 0 | 0
62 | 0 | 0
63 | 0 | 0
64 | 0 | 0
65 | 0 | 0
66 | 0 | 0
67 | 0 | 0
68 | 0 | 0
69 | 0 | 0
70 | 0 | 0
Formulas:
datum vergunning verlening op/na = [datum vergunning verlening tot, row above]
datum vergunning verlening op/na = [datum vergunning verlening op/na, row above]
datum vergunning verlening tot = [datum vergunning verlening tot, row above]

## AB SO2 (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2, 3.2.1 of 5.1 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | aardgas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | biogas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | propaan | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | butaan | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | overig gasvormig; nooit van toepassing | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vast min biomassa; nooit van toepassing | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vloeibaar min biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vaste biomassa | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 50 | vaste biomassa | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vl. biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 50 | vl. biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | GT(-installatie) |  |  |  | 50 | gas+vloeibaar | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10d | Art. 3.10d
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  |  |  | 2.5 | min biogas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  |  | 2.5 | 50 | min biogas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Biogasmotor |  |  |  | 50 | biogas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10f | Art. 3.10f
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Dieselmotor |  |  |  | 50 |  | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10e | Art. 3.10e
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | aardgas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | biogas | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | propaan | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | butaan | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | overig gasvormig; nooit van toepassing | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | vast min biomassa; nooit van toepassing |  | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | vloeibaar min biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vaste biomassa | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vl. biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vaste biomassa | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vl. biomassa | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 | 300 | vast | 200 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 | 300 | vloeibaar | 200 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 | 300 | niet-gasv | 200 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 200 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 300 |  | vast | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 300 |  | vloeibaar | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 300 |  | niet-gasv | 150 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 |  | LNG | 5 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 |  | cokesovengas | 400 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 400 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 |  | hoogovengas | 150 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 |  | overig gasv | 35 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 35 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | LNG | 5 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | cokesovengas | 400 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 400 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | hoogovengas | 150 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | overig gasv | 35 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 35 | [30 empty] | Art 5.4 | Art 5.4
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 40 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 40 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | brandstof | 0 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 50 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 50 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
46 | 0 | 0
47 | 0 | 0
48 | 0 | 0
49 | 0 | 0
50 | 0 | 0

## BeesB SO2 (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel Bees B
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | niet-BeesA en niet 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 |  | 50 | kolen | 700 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 700 | [30 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1994-01-01 |  | 50 | kolen | 700 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 700 | [30 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1994-01-01 |  |  | 50 | kolen | 700 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 700 | [30 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
Formulas:
datum vergunning verlening op/na = [datum vergunning verlening tot, row above]

## AB Stof (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2, 3.2.1 of 5.1 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vast min biomassa; nooit van toepassing | 5 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 50 | vloeibaar min biomassa | 5 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vaste biomassa | 20 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 20 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 15 | vaste biomassa | 5 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 1 | 5 | vl. biomassa | 20 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 20 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  |  | 5 | 15 | vl. biomassa | 5 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art. 3.10 | Art. 3.10
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | GT(-installatie) |  |  |  | 50 | vloeibaar | 15 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 15 | [30 empty] | Art. 3.10d | Art. 3.10d
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Dieselmotor |  |  |  | 50 |  | 50 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 50 | [30 empty] | Art. 3.10e | Art. 3.10e
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2013-01-01 |  | 0.4 | 1 | vloeibaar min biomassa | 20 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 20 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vaste biomassa | 40 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  | 0.4 | 1 | vl. biomassa | 40 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art. 3.10a | Art. 3.10a
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vaste biomassa | 40 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 2015-01-01 |  |  | 0.4 | vl. biomassa | 40 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 40 | [30 empty] | Art. 3.10b | Art. 3.10b
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 2015-01-01 | 0.5 | 1 | biomassa of pellets | 75 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 75 | [30 empty] | Art. 6.20a | Art. 6.20a
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) |  | 2015-01-01 |  | 0.5 | biomassa of pellets | 150 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 150 | [30 empty] | Art. 6.20a | Art. 6.20a
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie |  |  | 50 |  | vast | 5 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie |  |  | 50 |  | vloeibaar en niet regel 18 niet-nietcomm vloeibaar | 5 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT |  |  | 50 |  | niet-gasv en niet regel 19 niet-nietcomm vloeibaar | 5 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Bestaande stookinstallatie min GM/GT |  | 2013-01-01 | 50 |  | niet-comm vloeibaar | 20 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 20 |  |  | Indien brandstof niet uit eigen inrichting komt geldt eis van 5 mg/Nm3 | [27 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT |  | 2013-01-01 | 50 |  | niet comm vloeibaar | 20 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 20 |  |  | Indien brandstof niet uit eigen inrichting komt geldt eis van 5 mg/Nm3 | [27 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Stookinstallatie - GM/GT |  |  | 50 |  | hoogovengas | 10 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Gm of GT |  |  | 50 |  | hoogovengas | 10 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Stookinstallatie | 2013-01-01 |  | 50 |  | overig gasv | 5 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Gm of GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | overig gasv | 5 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.7 | Art 5.7
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 5 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 5 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 5 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | brandstof | 0 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 15 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 15 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0

## BeesB Stof (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel Bees B
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | niet-BeesA en niet 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1990-08-01 | 1992-10-15 |  | 50 | kolen | 50 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 50 |  |  | Strengere eis in vergunning tot 20 mg/Nm3 toegestaan op grond van voorschrift 8.3 onder a | [27 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1992-10-15 | 1994-01-01 |  | 50 | kolen | 20 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 20 | [30 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Ketel(-installatie) | 1994-01-01 |  |  | 50 | kolen | 20 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 20 | [30 empty] | Art.2.1.1 | Art.2.1.1
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
Formulas:
datum vergunning verlening op/na = [datum vergunning verlening tot, row above]

## AB CxHy (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2, 3.2.1 of 5.1 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Gasmotor |  |  | 2.5 | 50 | gasvormig-biogas | 1500 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 1500 | [30 empty] | Art. 3.10.f | Art. 3.10.f
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 10 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 10 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | brandstof | 0 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 10 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## Meetverplichting (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria
Algemene info
|  |  | AB | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | AB | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | NOx | SO2 | stof | CxHy | CO | HCl | HF | Hg | Cd | ZM | dioxines
br 1/2 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | zuigermotoren | [5 empty] | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 14791 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 12619 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | GT's | [5 empty] | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 14791 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | ketels | [5 empty] | Afzonderlijke metingen bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14791 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke meting conform NEN-EN 13284-1 bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7b) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 3.2.1 | zuigermotoren |  |  |  |  | aardgas | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Door het lage zwavelgehalte van aardgas wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 12619 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 3.2.1 | GT's |  |  |  |  | aardgas | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Door het lage zwavelgehalte van aardgas wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 3.2.1 | ketels |  |  |  |  | aardgas | Afzonderlijke metingen bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Door het lage zwavelgehalte van aardgas wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j). | Afzonderlijke meting conform NEN-EN 13284-1 bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7b) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | zuigermotoren |  |  |  |  | gasolie | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Door het lage zwavelgehalte van gasolie wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j) | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 12619 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | GT's |  |  |  |  | gasolie | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). Als injectie van water, stoom, of een ander inertmateriaal plaats vindt of SCR wordt toegepast, is continue meting verplicht (AR art. 3.7 lid 2), tenzij er een logboek van de doseringen wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de bestrijdingstechniek in continu in bedrijf is (AR art. 3.7 lid 3). | Door het lage zwavelgehalte van gasolie wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j) | Afzonderlijke metingen eens per vier jaar conform NEN-EN 13284-1 door een geccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | ketels |  |  |  |  | gasolie | Afzonderlijke metingen bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie conform NEN-EN 14792 of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7a) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f). | Door het lage zwavelgehalte van gasolie wordt vanzelf aan de emissie-eis voldaan en is er geen meetverplichting (AB art. 3.10j) | Afzonderlijke meting conform NEN-EN 13284-1 bij van kracht worden emissie-eis (AR art. 3.7b) door een geaccrediteerde meetinstantie of door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (AR art. 3.7b) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 3.7f).
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 50 | 100 | aardgas | Twee keer per jaar afzonderlijke meting (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 14792 (AR art 5.5 lid 1) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). | Gezien het zwavelgehalte van aardgas is op grond van AR art 5.3 5e lid geen meting van de zwaveldioxide concentratie noodzakelijk, maar wordt de emissieconcentratie berekend op basis van de samenstelling. | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 13284-1 of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). |  | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 15058 of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1).
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 50 | 100 | overig gasvormig | Twee keer per jaar afzonderlijke meting (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 14792 (AR art 5.5 lid 1) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). |  | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 13284-1 of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). |  | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 15058 of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1).
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 50 | 100 | overige brandstoffen | Twee keer per jaar afzonderlijke meting (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 14792 (AR art 5.5 lid 1) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) conform NEN-EN 14791 (AR art 5.5 lid 1) door een geaccrediteerd laboratorium (AR art 5.7 lid 1) of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1). Op grond van AR art 5.3 5e lid kan onder voorwaarden worden afgezien van de meting van de SO2-concentratie. | Twee keer per jaar afzonderlijke metingen (AR art 5.3 lid 3) door een geaccrediteerde meetinstantie (AR art 5.7 lid 1) conform NEN-EN 13284-1 of continue meting met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.5 lid 1).
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 100 |  | aardgas | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). | Gezien het zwavelgehalte van aardgas is op grond van AR art 5.3 5e lid geen meting van de zwaveldioxide concentratie noodzakelijk, maar wordt de emissieconcentratie berekend op basis van de samenstelling. | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). Op grond van AR art 5.3 4e lid mag de totaal stof emissieconcentratie bepaald worden door halfjaarlijkse periodieke metingen in plaats van continue meting. |  | Continue meting (AR art 5.3 lid 2) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1).
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 100 |  | overige gasvormig | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). Op grond van AR art 5.3 5e lid kan onder voorwaarden worden afgezien van de meting van de SO2-concentratie. | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). |  | Continue meting (AR art 5.3 lid 2) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1).
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | AB 5.1 |  |  |  | 100 |  | overige brandstoffen | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1). Op grond van AR art 5.3 5e lid kan onder voorwaarden worden afgezien van de meting van de SO2-concentratie. | Continue meting (AR art 5.3 lid 1) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art 5.6 lid 1).
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 5.2 | [6 empty] | Continue meting (AR art. 5.21 lid 2,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.11 lid 4 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Continue meting (AR art. 5.21 lid 1,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.11 lid 1, 2 en 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Continue meting (AR art. 5.21 lid 1,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). | Continue meting (AR art. 5.21 lid 1,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). | Continue meting (AR art. 5.21 lid 3,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). | Continue meting (AR art. 5.21 lid 1,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.11 lid 1, 2 en 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Continue meting (AR art. 5.21 lid 1,4) met kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.11 lid 1, 2 en 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Twee keer per jaar periodieke meting (AR art 5.12 lid 1) bestaande uit één deelmetingen van 0,5-8 uur (AR art. 5.20 lid 6) conform NEN-EN 13211 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.12 lid 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Twee keer per jaar periodieke meting (AR art 5.12 lid 1) bestaande uit één deelmetingen van 0,5-8 uur (AR art. 5.20 lid 6) conform NEN-EN 14385 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.12 lid 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Twee keer per jaar periodieke meting (AR art 5.12 lid 1) bestaande uit één deelmetingen van 0,5-8 uur (AR art. 5.20 lid 6) conform NEN-EN 14385 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.12 lid 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken. | Twee keer per jaar periodieke meting (AR art 5.12 lid 1) bestaande uit één deelmetingen van 6-8 uur (AR art. 5.20 lid 7) conform NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN EN-1948-3 (AR art. 5.18). Op grond van AR art 5.12 lid 3 kan een lichter controleregime worden afgesproken.
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0

## AB CO (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | GT | 2013-01-01 |  | 50 |  | vloeibaar | 100 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art 5.6 | Art 5.6
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | niet GT of GM | 2013-01-01 |  | 50 |  | gasv | 100 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art 5.6 | Art 5.6
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | GT+GM | 2013-01-01 |  | 50 |  | gasv | 100 | mg/Nm3 | 15 |  |  |  | 100 | [30 empty] | Art 5.6 | Art 5.6
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 30 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 30 |  |  | Er geldt ook een 10-minuten gemiddelde eis. Bevoegd gezag mag ruimere eis stellen tot 50 mg/Nm3 en voor wervelbedtechnologie tot 100 mg/Nm3 (AB art 5.24) . | [27 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 30 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 30 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | brandstof | 0 | mg/Nm3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## Handleiding
Handleiding Abees.xls |  |  |  | ActiviteitenBesluit emissie-eisen stookinstallaties ABees.xls versie 2.2c is verlopen, download de nieuwste versie van www.InfoMil.nl
• | In het werkblad <AB-eisen> wordt op grond van de algemene installatiegegevens, zoals het type stookinstallatie, de datum vergunningverlening, het thermisch vermogen en de ingezette brandstoffen (max. 2), de emissie-eis die volgt uit het Activiteitenbesluit bepaald. Soms is er buiten deze algemene informatie ook nog specifieke informatie nodig om de emissie-eis te kunnen vaststellen. Deze specifieke informatie kan worden ingevoerd d.m.v. pulldown-menu's, aanvinkhokjes en schuifbalken. De benodigde gegevens worden d.m.v. rode teksten in kolom B-C aangegeven die vervolgens in kolom D-F kunnen worden ingevoerd.
• | In het werkblad <AB-eisen> worden de toepasselijke regelgeving (tijdens de overgangsperiode) en de emissie-eisen in J19..M30 gegeven. Vanaf regel 33 worden de eisen nader toegelicht. In kolom D-F en G-I is de informatie gegeven die voor de individuele brandstoffen zou gelden. Kolom J-M geeft naast de emissie-eis voor de ingevoerde situatie ook de meetverplichting en de wijze waarop meetresultaten aan de emissie-eis getoetst dienen te worden.
• | Het gebruik van schuifbalken leent zich met name voor het snel vinden van grenzen waarbij emissie-eisen wijzigen. Voor een gegeven installatie is het vaak eenvoudiger om de gegevens in de gele cel links van de schuifbalk in te voeren. De ingevoerde waarde overschrijft dan de waarde van de schuifbalk, tenzij er foute gegevens worden ingevoerd, zoals een verkeerd decimaal teken. Dit laatste wordt in de cel rechts van de schuifbalk aangegeven. Hieronder zijn voorbeelden van de verschillende mogelijkheden gegeven.
Geen invoer noodzakelijk (invoer heeft geen effect)
| Stookwaarde |  | 40 | Invoer (40) door schuifbalk
| Stookwaarde | 42 | 42 | Invoer door waarde in gele veld (42)
| Stookwaarde | a | 40 | Invoer gele veld fout, dus waarde schuifbalk (40)

## AB HCl (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 8 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 8 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 8 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 8 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | gas/vloeibaar | 30 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 30 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | vast | 30 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 30 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 10 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## AB HF (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 1 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 1 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 1 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 1 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | gas/vloeibaar | 10 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | vast | 10 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 10 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 1 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 1 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## AB Hg (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 0.05 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 0.05 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | gas of vloeibaar | 0.02 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 0.02 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | vast | 0.4 | mg/kg |  |  |  |  | 0.4 |  |  | bij meer dan 10 m% bijstookgeldt een input-eis van (3,5/m% +0,05) mg/kg | [27 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 0.05 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 0.05 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | stookinst |  |  | 50 |  | kolen | 0 | mg/Nm3 | 6 |  |  |  | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## AB Cd (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 0.05 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 0.05 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 0.015 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 0.015 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 0.05 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 0.05 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## AB ZM (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 0.5 | mg/Nm3 | 11 |  |  |  | 0.5 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 0.15 | mg/Nm3 | 3 |  |  |  | 0.15 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 0.5 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 0.5 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## AB Diox (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria | [6 empty] | Emissie-eis | [13 empty] | Correctiefactoren | [29 empty] | Artikel BEMS
[10 empty] | Algemene info | [9 empty] | Proces criterium 1 | Proces criterium 2 | Proces criterium 3 |  |  |  |  | Procescorrectie factor 1 |  |  | Procescorrectie factor 2 |  |  | Brandstof 1 criterium 1 | Brandstof 2 criterium 1 | Brandstof Correctiefactor 1 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 2 | [5 empty] | Brandstof Correctiefactor 3
|  |  | 5.2 | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | eis | eenheid | O2ref | Omschrijving | Omschrijving | Omschrijving | eis naar verwerking criteria | Max. eis na correctie brandstof 1 | Max. eis na correctie brandstof 2 | opm. | Variabele omschrijving | waarde | factor | Variabele omschrijving | waarde | factor | Omschrijving | Omschrijving | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | Variabele omschrijving brandstof 1 | Variabele omschrijving brandstof 2 | waarde brandstof 1 | waarde brandstof 2 | factor brandstof 1 | factor brandstof 2 | eis na correctie-factor | brandstof 1 | brandstof 2
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | AVI | [5 empty] | 0.1 | ng TEQ/Nm3 | 11 |  |  |  | 0.1 | [30 empty] | Art 5.19 | Art 5.19
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | meeverbrandingsinstallatie |  |  |  |  | afval | 0.1 | ng TEQ/Nm3 | 3 |  |  |  | 0.1 | [30 empty] | Art 5.20 | Art 5.20
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | cementoven | [5 empty] | 0.1 | mg/Nm3 | 10 |  |  |  | 0.1 | [30 empty] | Art 5.22 | Art 5.22
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0

## Toetsing (hidden)
| volgnr selectie br1 | volgnr selectie br2 | Selectiecriteria
Algemene info
|  |  | industrie | stookinst | datumverg | thverm | Bedrijfstijd | brandstof 1 | brandstof 2 | industrie | stookinst | datum vergunning verlening op/na | datum vergunning verlening tot | thermisch vermogen in MWth vanaf | thermisch vermogen in MWth tot | brandstof | NOx | SO2 | stof | CxHy | CO | HCl | HF | Hg | Cd | ZM | dioxines
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB 3.2.1 | [6 empty] | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 20% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 20% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 30% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 30% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i).
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 3.2.1 | [5 empty] | aardgas/gasolie | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 20% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i). | n.v.t. | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 30% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 3.7c); bij continue metingen alle daggemiddelde beneden de emissie-eis (AR art 3.7g). De meetonzekerheid van max. 30% wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 3.7d; AR art. 3.7i).
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 5.1 |  |  |  |  | 50 |  | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 4); bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 4); bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 4); bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). |  | Bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 4); bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 10% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7).
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | AB 5.1 |  |  |  | 50 |  |  | Bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). | Bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). | Bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7). |  | Bij continue metingen alle maandgemiddelden beneden de eis, alle daggemiddelde beneden 110% van de emissie-eis en alle uurgemiddelden beneden 200% van de emissie-eis beneden de emissie-eis (AR art. 5.8 lid 1). De meetonzekerheid van max. 10% van de emissie-eis (AR art. 5.6 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.6 lid 4; AR art. 5.7 lid 7).
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 5.2 | avi | [5 empty] | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden en maandgemiddelde beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 2); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 1); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 1); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 1); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | 97% van de daggemiddelden beneden de emisise-eis en 95% van de 10-minutengemiddelden beneden de 10-minuten-eis (AR art. 5.21 lid 3). De meetonzekerheid van max. 10% van de emissie-eis of 5 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 1); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden en 97% van de halfuursgemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 1); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 6-8 uur (AR 5.20 lid 7) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd`(AR art 5.20 lid 9).
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AB 5.2 | afvalmeeverbranding | [5 empty] | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4). De meetonzekerheid van max. 10% van de emissie-eis of 5 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Bij continue metingen alle daggemiddelden beneden de overeenkomstige emissie-eis (AR art. 5.21 lid 4); bij afzonderlijke metingen alle resultaten van de deelmetingen beneden de emissie-eis (AR art. 5.21 lid 7). De meetonzekerheid van max. 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (AR art. 5.19 lid 3) wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art. 5.19 lid 4). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 0,5-8 uur (AR 5.20 lid 6) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd (AR art 5.20 lid 9). | Resultaat enkelvoudige periodieke meting van 6-8 uur (AR 5.20 lid 7) beneden de emissie-eis. De door de geaccrediteerde aangetoonde meetonzekerheid wordt in het voordeel van het bedrijf uitgelegd`(AR art 5.20 lid 9).
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0